ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Генератор дизельний (ДК 021:2015:** **31120000-3 – Генератори)**

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Верхньодніпровська міська рада, код ЄДРПОУ 37894759, адреса юридична/місцезнаходження: пр. Шевченка, буд. 21, м. Верхньодніпровськ, Кам’янський р-н, Дніпропетровська обл., 51600.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі** й **частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Генератор дизельний (ДК 021:2015: 31120000-3 – Генератори)(код номенклатурної позиції ДК 021:2015:31121100-1 Дизель-генераторні установки).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями) - UA-2023-09-29-004669-a. *(Вид закупівлі обрано відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).*

Плановий обсяг закупівлі: 1 штука.

**Розмір бюджетного призначення:** 532000,00 грн.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 532000,00 грн.

Враховуючи нестабільність та можливе загострення ситуації, викликаної агресивною тенденцією російських ракетних ударів і атакою безпілотних літальних апаратів по важливих об’єктах критичної інфраструктури міст України, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні»(зі змінами) та на підставі службової записки начальника відділу ЖКГ (вх. № 396/0/6-23 від 20.09.2023р.) з метою сталого та безперебійного забезпечення електроенергією адміністративної будівлі Верхньодніпровської міської ради за адресою м. Верхньодніпровськ, пр. Шевченка, буд. 21, у замовника виникла потреба у 2023 році оголосити закупівлю на придбання генератора дизельного номінальною потужністю 25-28 кВт.

При розрахунку очікуваної вартості предмету закупівлі замовник керувався викладеним вище, рекомендаціями Наказу Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», наявною потребою замовника, з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів і від потенційних постачальників предмета закупівлі.

**Об**ґ**рунтування технічних, якісних характеристик:**

Технічні характеристики предмета закупівлі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні характеристики товару, встановлені замовником (вимоги) |
| 1. | Генератор дизельний | штука | 1 | Характеристики:  Тип генератора: стаціонарний, синхронний, трифазний;  Максимальна потужність: не менше 28 кВт;  Номінальна потужність: не менше 25 кВт;  Номінальний струм: не менше 46А;  Стабілізація напруги: автоматична (+-1%);  Частота: 50 Гц;  Тип двигуна: 4-тактний, з турбонадувом, чотирициліндровий;  Тип палива: дизель;  Потужність двигуна: 30 кВт;  Тип охолодження двигуна: радіаторне, рідинне(антифриз);  Об'єм двигуна: 2300 см3;  Швидкість обертання: 1500 об/хв;  Споживання палива:  при 100% навантаженні не більше 7,6 л/год;  при 75% навантаження не більше 5,7 л/год;  при 50% навантаження не більше 4,0 л/год. ;  Паливний бак: не менше 80 л.;  Регулятор обертів: електронний;  Система збудження: SHUNT або аналог;  Електрична система: не більше 12В;  Наявність шумопоглинаючого всепогодного корпусу;  Ступінь захисту не менше: IP-23;  Пульт управління: DATAKOM D300 або аналог;  Розміри генератора: не більше 216х90х125 см;  Вага генератора: не більше 811 кг;  Додаткові функції:  Автоматичне регулювання напруги: АВР (AVR);  Наявність віброізоляторів;  Гнучкий компенсатор вихлопної системи;  Наявність щита управління та підключення навантаження;  Наявність автоматичного захисту генератора;  Наявність мікропроцесорної системи управління;  Наявність електронних та механічних датчиків;  Наявність функції аварійної зупинки та аварійного звукового сигналу. |

Товар має бути новим, без дефектів та пошкоджень, таким, що не перебував у експлуатації (використанні), терміни та умови його зберігання не порушені.

Гарантійні зобов’язання: Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, або інший документ складений у довільній формі, про те, що гарантійний термін товару, який є предметом закупівлі становить не менше гарантійного терміну, встановленого виробником.

Умови зберігання:Відповідно до нормативного документу виробника Товару.

Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника Товару.

Умови пакування, маркування: Товар повинен постачатись в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, та з маркуванням виробника. Учасник повинен гарантувати якість продукції, а також наявність технічної документації, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

Строк поставки предмета закупівлі: До 31.10.2023 року включно. Строк поставки Товару може бути продовжено у разі обґрунтованого письмового звернення Постачальника/Продавця.

Уповноважена особа,

головний спеціаліст відділу

бухгалтерського обліку та звітності Наталія ВОРОНА